## Koeling
KOELLASTBEREKENING
BUITENTEMPERATUUR: 30°C RUIMTETEMPERATUUR: 24 °C, 50 % R.V.
Klant: |  |  | Breedte m: |  | Opp. m²: | 0
Referentie: |  |  | Lengte m: |  | Volume m3: | 0
Lokaal: |  |  | Hoogte m:
|  |  | MAX | COEF- | EEN-
|  |  | WATT | FICIENT | HEDEN | TOTAAL
1 Vensters | NO of Z | m² | 200 | 1 |  | 0
(zonbestraald) | O-ZO of ZW | of m² | 250 | 1 |  | 0
| W | of m² | 300 | 1 |  | 0
| NW | of m² | 180 | 1 |  | 0
2 Alle andere vensters niet onder pt. 1 |  | m² | 60 | 1 |  | 0
Koepels |  | m² | 400 | 1 |  | 0
3 Buitenmuren | NW of O of ZO | m² | 20 | 1 |  | 0
| W of ZW | m² | 30 | 1 |  | 0
| Z | m² | 25 | 1 |  | 0
4 Andere buitenmuren niet onder pt.3 |  | m² | 8 | 1 |  | 0
5 Binnenwanden |  | m² | 5 | 1 |  | 0
6 Plafond of dak
- plafond palend aan niet geklimatiseerde ruimte |  | m² | 4 | 1 |  | 0
- plafond onder zolder |  | m² | 30 | 1 |  | 0
- vlak dak | zware constructie | m² | 40 | 0.5 |  | 0
| of lichte constructie | m² | 50 | 1 |  | 0
- vlak dak met vals plafond | zware constructie | m² | 30 | 1 |  | 0
| of lichte constructie | m² | 40 | 1 |  | 0
7 Vloer
- op niet geklimatiseerde ruimte |  | m² | 5 | 1 |  | 0
- op stookruimte |  | m² | 20 | 1 |  | 0
8 Deuren | naar buiten | m² | 200 | 1 |  | 0
| niet geklimat. ruimte | m² | 110 | 1 |  | 0
9 Verlichting | standaard | W | 1 | 1 |  | 0
| TL-, spot | W | 1.25 | 1 |  | 0
10 Andere warmtebronnen |  | W | 1 | 1 |  | 0
11 Bezetting |  | pers. | 70 | 1 |  | 0
12 Ventilatie |  | m3/h | 2 | 1 |  | 0
| indien rokers | pers. | 170 | 1 |  | 0
ONTVOCHTIGINGSCOEFFICIENT BATTERIJ |  |  |  |  | x 1.2
TOTAAL |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  | W/m² |  |  | Watt
Enkel geldig ter indicatie. Controle verplicht !
Note on G14: aantal vierkante meter of aantal personen of aantal kubieke meter/h of aantal Watt
Note on A16: Gebruik de blootstelling die de grootste waarde oplevert
Note on F16: Zonnewering binnen 0,6 Zonnewering buiten 0,2 Warmtewerend glas 0,5
Note on F17: Zonnewering binnen 0,6 Zonnewering buiten 0,2 Warmtewerend glas 0,5
Note on F18: Zonnewering binnen 0,6 Zonnewering buiten 0,2 Warmtewerend glas 0,5
Note on F19: Zonnewering binnen 0,6 Zonnewering buiten 0,2 Warmtewerend glas 0,5
Note on F21: Zonnewering binnen 0,6 Zonnewering buiten 0,2 Warmtewerend glas 0,5
Note on A23: Hier enkel dezelfde oriëntatie als in punt 1 invullen !
Note on F23: Licht geïsoleerd 0,6 Zwaar geïsoleerd 0,5 Zware muur 0,8
Note on F24: Licht geïsoleerd 0,6 Zwaar geïsoleerd 0,5 Zware muur 0,8
Note on F25: Licht geïsoleerd 0,6 Zwaar geïsoleerd 0,8 Zware muur 0,5
Note on F32: Geïsoleerd dak >50 mm coëfficiënt = 0,3 andere gevallen 1
Note on F33: Geïsoleerd dak >50 mm coëfficiënt = 0,3 andere gevallen 1
Note on F34: Geïsoleerd dak >50 mm coëfficiënt = 0,3 andere gevallen 1
Note on F35: Geïsoleerd dak >50 mm coëfficiënt = 0,3 andere gevallen 1
Note on A43: Indien werking
Note on C43: Verlichting zonder ballast of transformator
Note on C44: Coëfficïent ballast of transformator inbegrepen !
Note on A48: Enkel voelbare warmte

## Verwarming
WARMTEVERLIESBEREKENING
BUITENTEMPERATUUR -8°C RUIMTETEMPERATUUR 21°C, 50%R.V.
Klant: |  | Breedte m: | 0 | Opp. m²: | 0
Referentie: | 0 | Lengte m: | 0 | Volume m3: | 0
Lokaal: |  | Hoogte m: | 0
|  | k-waarde | m² | delta T | Watt
|  | W/m²K |  | °C
Vensters | enkelglas | 5.76 |  | 28 | 0
| dubbelglas | 3.28 |  | 28 | 0
| dubbelglas super geïsoleerd | 1.5 | 0 | 28 | 0
| andere |  |  | 28 | 0
Koepels |  | 3.28 | 0 | 28 | 0
Muur | geïsoleerd modern | 0.6 | 0 | 28 | 0
| niet geïsoleerd | 1.44 |  | 28 | 0
| binnenmuur | 2.41 | 0 | 10 | 0
| andere |  |  | 28 | 0
Vloer | volle grond | 2.73 |  | 12 | 0
| boven kelder | 0.65 |  | 12 | 0
| tussenverdieping | 1.64 | 0 | 12 | 0
| andere |  |  | 12 | 0
Plafond | tussenverdieping | 1.64 | 0 | 5 | 0
| geïsoleerd (onder niet | 0.68 |  | 12 | 0
| verwarmde ruimte) |  |  | 12
| ander |  |  | 12 | 0
Dak | geïsoleerd 15 cm | 0.24 | 0 | 28 | 0
| geïsoleerd 10 cm | 0.36 |  | 28 | 0
| geïsoleerd 5 cm | 0.67 |  | 28 | 0
| licht beton 15 cm | 1.74 |  | 28 | 0
| zwaar beton 15 cm | 3.9 |  | 28 | 0
| ander |  |  | 28 | 0
Infiltraties | volume/u | 0.34 |  | 28 | 0
TOTAAL |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  | W/m3 |  | Watt
Enkel geldig ter indicatie. Controle verplicht !
Note on C45: Natuurlijk ventilatievoud 1 V/h = oude woning 0,5 V/h = nieuwe woning
Note on H45: Indien mechanische verluchting, hier aantal m3/h